- 景谷傣族彝族自治县人民医院污水处理站改扩建项目征询会公告

- 根据景谷傣族彝族自治县人民医院污水处理站改扩建项目，我院将对污水处理站改扩建项目方案进行征询会。诚邀具有合法资质，有完善服务能力的供应商参加征询。本次公开征询情况将作为我院编制政府采购招标文件预算价、主要技术指标及配置的参考依据，现将有关医院要求如下：

- 一、项目基本情况

- （一）项目名称：景谷傣族彝族自治县人民医院污水处理站改扩建项目

- （二）项目地点：景谷傣族彝族自治县将军路3号

- （三）项目类型：改扩建

- （四）项目概述：医院原配套建设有一座日处理量为 300m³ 的污水处理站，自 2013年投入使用以来，至今已达十年之久，随着医院的发展扩建，故需对现有污水处理站进行改造扩容。现污水处理站可建设面积为128m²（长16m宽8m），对其进行改扩建后，污水池总容量780m³，其中污水池容量600m³，事故池容量为180m³，使日处理量达600m³。另感染性疾病科旁过渡用污水处理房设备陈旧需重新设计处理工艺，维修升级现有设备或更换新设备，原日处理量为50m³。

二、报名时间：2023年3月22日至2023年3月26日截止，逾期不予受理。（每天报名时间上午08：00-12：00，下午14：30-18：00（北京时间））。

三、报名方法：采取网上报名，于报名截止时间前将报名资料扫描成PDF文件发至景谷傣族彝族自治县人民医院邮箱944841021＠qq.com，文件命名统一为:报名公司+公司法人+报名人+报名人联系电话。

注：未参加报名不得参与下一步的现场勘查及现场征询会。

- 四、现场勘查时间及要求：2023年3月29日上午9:00报名供应商到医院指定地点实地勘察，逾期不予受理。

- 联系人：郭主任，电话：15125521112

五、征询会时间：2023年4月7日 8:30-18:00，如有变动根据报名情况进行调整日期，具体另行通知。

六、征询会地点：景谷傣族彝族自治县人民医院门诊四楼学术交流厅（景谷县将军路3号）

七、报名相关要求

报名时请各供应商及其代理人按照要求提供以下报名资料，以便我院对相关资质进行初审。

1.供应商“三证”复印件加盖公章（营业执照、税务登记证、组织机构代码证）；“三证合一”则出示营业执照复印件加盖公章。

2.供应商法人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件(法定代表人参加的除外)；法定代表人或授权托代理人身份证复印件。

3.供应商无犯罪承诺书以及供应商在本项目征询报名截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） “政府采购严重违法失信行为信息记录名单”截图并加盖公章。

- 4.特定资格条件。

- 1.资质要求：须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质、建筑机电安装工程专业承包叁级(含叁级)及以上资质、电子与智能化工程专业承包贰级（含贰级）及以上资质，须具备有效的安全生产许可证书；

- 2.设计资质要求：须具备建设行政主管部门核发的工程设计(市政公用行业，给、排水工程)乙级（含乙级）以上资质；

- 3.地质勘察资质要求：具备建设行政主管部门核发的工程勘察岩土工程专业类乙级及以上资质条件。

- 5.本项目接受联合体方案。

八、征询会要求

（一）提供现场征询会资料

供应商将“现场征询会资料”扫描件连同“产品介绍PPT”电子文档于征询会开始前24小时打包发送至景谷傣族彝族自治县人民医院邮箱944841021@qq.com，参加征询会的供应商须派熟悉项目的性能、配置、技术指标、工程建设、售后服务等情况的人员参会，以免影响征询会效果。

（二）用PPT讲解产品介绍

1. PPT 制作格式要求（分四个模块）

| 序号 | 模块 | 介绍要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及核心功能参数 | 针对本项目提供的产品型号、配置、技术参数，突出在同类产品中优势 |
| 2 | 市场份额、同类业绩、市场销售最低价 | 云南的市场占比，提供用户名单附上最新用户中标通知书。 |
| 3 | 工程建设 | 设计、施工、建设期限等 |
| 4 | 售后服务 | 说明保修期限，零配件及耗材清单，包含我院提出的服务需求内容。 |

2.其他相关要求：

（1）PPT 总页数不超过20页，供应商及其代理人介绍时间控制在20分钟以内，医院专家提问不超过5分钟；

（2）PPT必须严格按照四大模块内容编排

（3）文字信息（参数、配置、售后等）不可粘贴截图；

（4）PPT不可转换为PDF 或其他格式；

九、相关说明

（一）院方有权对各参与供应商的建设方案进行采纳和借鉴。

（二）建设方案标准需达到国家及行业相关标准规范。

（三）建设方案所涉及到的所有设备均为知名品牌。

（四）参与本次征询会所产生的费用，由供应商自行承担。

十、疫情防控须知

结合现阶段疫情防控要求，对会议期间疫情防控工作进行如下要求，请各位参与人员严格按疫情防控要求参会。

(一)会议期间请佩戴好口罩且保持间距，做好防护措施。在人群拥挤、通风较差的室内(如会议室、餐厅)，应当有序排队，佩戴口罩。

(二)有发热或呼吸道感染症状的人员，应当佩戴口罩，第一时间向医院征询会务组报告，并及时按规定处置。

十一、若对本次咨询提出询问，请按以下方式联系:

地 址：景谷傣族彝族自治县人民医院招标采购办公室（景谷县将军路3号）

联系人及联系电话：曹老师13769083194

如对产品征询会相关事宜有疑问的欢迎拨打监督电话，纪委监察室：0879-5229250。

十二、基本建设要求

医院对环境保护十分重视,决定在原污水处理站基础上进行利用改建污水处理工程,并按国家标准《医疗构水污染排标准》（GB18466-2005）的要求，拟建一个功能先进、配套完善的污水处理系统,对全院产生的污水进行集中处理,使其达到相应的最新排放标准要求,污水处理达标后方可排放。

- （一）处理能力

- 该污水站改造工程处理规模需满足1000床位数排污需求（含计划新建内科综合楼病床）。

- （二）处理工艺

- 满足医院最新排水标准，稳定可靠运行成本低的工艺。

- （三）水质标准

- 本项目出水水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准， 其中氨氮、 总磷排放执行《 污水排入城镇下水道水质标准》（ GB/T 31962-2015）指标要求。

- （四）废水来源及水质分析

- 本项目工程分析中对不同废水进行了分类统计，主要有医疗废水、办公生活污水和食堂含油废水等。其中生活污水须经过化粪池处理，食堂餐饮废水须经过隔油池处理，地下车库地面冲洗废水须经过沉砂池处理，医疗废水中感染病区废水须经过消毒预处理，放射科、口腔科废水经过半衰处理池收集处理，以上废水经过预处理后与其它普通医疗废水及医务员工生活污求、食堂废水、商业用房废水、地下车库地面冲洗水一起排入本项目自建的污水处理站集中处理。 医疗污水中含有酸、碱、固体悬浮物(SS)、有机污染物( CODcr)、BOD5、动植物油、病菌和病毒等有毒、有害物质。

- （五）进水水量及水质标准

原污水处理站处理规模为300m³/天，计划新建内科综合楼投入使用后全院区床位数按1000张病床该建污水站。进水水质如下：

| 指标 | COD(mg/l) | BOD5(mg/l) | NH3-N(mg/l) | 总磷 | SS(mg/l) | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | ≤300 | ≤150 | ≤30 | ≤15 | ≤120 | 6-9 |

- （六）出水水质标准

出水水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准， 其中氨氮、 总磷排放执行《 污水排入城镇下水道水质标准》（ GB/T 31962-2015）指标要求。具体指标参数如下：

| 序号 | 控制项目 | 水质标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 5000 |
| 2 | 肠道致病菌 | 不得检出 |
| 3 | 肠道病毒 | 不得检出 |
| 4 | pH | 6~9 |
| 5 | COD 浓度/(mg/L) | 250 |
| 6 | BOD 浓度/(mg/L) | 100 |
| 7 | SS 浓度/（mg/L） | 60 |
| 8 | NH3-N/(mg/L) | 45（15） |
| 9 | TP/(mg/L) | 8 |
| 10 | 动植物油/(mg/L) | 20 |
| 11 | 石油类/(mg/L) | 20 |
| 12 | 阴离子表面活性剂/(mg/L) | 10 |
| 13 | 色度/（稀释倍数） | —— |
| 14 | 挥发酚(mg/L) | 1.0 |
| 15 | 总氰化物(mg/L) | 0.5 |
| 16 | 总镉(mg/L) | 0.1 |
| 17 | 总铬(mg/L) | 1.5 |
| 18 | 六价铬(mg/L) | 0.5 |
| 19 | 总砷(mg/L) | 0.5 |
| 20 | 总铅(mg/L) | 1.0 |
| 21 | 总银(mg/L) | 0.5 |
| 22 | 总α（Bq/L） | 1 |
| 23 | 总β（Bq/L） | 10 |
| 24 | 总余氯 1）2）/(mg/L) | —— |
| 25 | 氨（mg/m3） | 1.0 |
| 26 | 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |
| 27 | 臭气浓度（无量钢） | 10 |
| 28 | 氯气（mg/m3） | 0.1 |
| 29 | 甲烷（指处理站内最高提级百分数%） | 1% |
| 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 预处理标准：消毒接触池接触时间＞1h，接触出口总余氯 2~8mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。 |  |  |

- （七）废气排放要求

- 按照国家《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中对污水处理站废气排放的要求，污水处理站周围大气污染物最高允许浓度。

- （八）固体废物排放要求

- 医院污水处理站产生的固体废物，主要是栅渣和污泥，按照国家《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中对污水处理站污泥控制和处置的规定，污泥清掏前应达到的标准(清掏污泥时人工加入石灰）。

- （九）、医院污水处理原则

- （一）全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。

- （二）减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系,在污水和污物发生源处进行严格控制和分离,医院内生活污水与病区污水分别收集,即源头控制、清污分流。 严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。

- （三）就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害在医院必须就地处理。

- （四）分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。

- （五）达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病 医院污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。

- （六）生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质,减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全。

- （十）、污水处理工艺设计

- （一）设计原则

- 贯彻执行国家有关环境保护的政策,按照国家颁布的有关法规、规范及标准进行设计。在环保部门的指导下和项目建设方的配合下,切实做到工艺可行,流程顺畅,布局合理,运行稳定,达标排放。采用先进的处理污水处理工艺,确保处理出水的各项指标达到排放要求。污水处理站既便于操作管理、设备维护,同时又减少对周围环境的影响。污水处理设施在运行上有较大的灵活性和可调性,以适应水质水量的变化,同时力求污水处理站占地面积小,工程投资小,运行能耗低,运维成本少。设计时充分考虑污水处理站的二次污染的防治,对配套设备的除臭、降噪、减震有相应措施，污水处理过程中产生的少量剩余污泥经污泥浓缩处理后,定期由有相应资质的第三方单位清理外运,从而避免对环境造成二次污染。污水处理系统设计应急池和双电源等保护措施。以“节能减排”的设计理念出发,因地制宜,选用高质量、低能耗的设备和器材,考虑选用环保无污染的材料，主体构筑物采用钢混结构，合理利用原有构筑物，以节省总体投资，延长使用寿命,降低运行成本和维护费用。充分考虑防止二次污染,噪声低,基本无异味,不影响周围环境，自动化控制程度高，降低劳动强度。

- （二）设计依据

- 1.方案设计主要依据国家现行设计规范、标准及医院提供的基础资料。主要有下列几项：（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年）；（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月）；（3）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；（4）《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）；（5）《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)；（6）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；（7）《室外排水设计规范》（GB50014-2004）；（8）《医院污水处理设计规范》（CECSO7-2004）；（9）《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）；（10）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）；（11）《给排水设计手册》；（12）《水污染防治手册》；（13）《环境工程手册》2.工艺设计、工艺选取：（1）污水处理工艺比选（2）污水处理工艺的消毒方式论证（3）污水处理工艺（4）工艺流程图。

- （十一）质量要求：

1、设计质量要求：满足国家相关规范；

2、施工质量要求：符合国家现行业质量验收标准，水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，其中氨氮、总磷排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）指标要求。确保通过环保部门验收，一次性验收合格。

3、地勘质量要求：满足本项目技术规范要求并达到国家或行业质量检验评定的合格标准。符合国家相关地质勘察规范标准，出具满足施工图设计要求并经审查合格的地质勘察报告。

注：（1）确定施工单位后完成方案设计的优化、深化；完成施工图设计成果资料及相关图审等服务工作，通过环保等相关部门的审批；完成工程施工。

- （2）售后服务要求：本项目设备、土建整体质保周期为不少于2年。

景谷傣族彝族自治县人民医院